## 設備一覧見積項目
設備管理業務一覧表（嬉野市新庁舎） | [10 empty] | （金額は税別）
管理項目 | 小項目 | 内容 | 頻度 | 法定 | 任意 | 業務実施に必要となる費用（単位：円） |  |  | メーカー | 備 考 | 特記事項
[6 empty] | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度
[6 empty] | 7/1～3/31 | 4/1～3/31 | 4/1～3/31
設備管理業務
設備管理 | 巡回設備点検 「外観目視点検」 | 設備管理責任者 1名 | 12カ月 |  | ○ |  |  |  |  | 非常駐
|  | 設備担当 1名 |  |  | ○
| 法定名義選任 | 建築物環境衛生管理技術者 |  | 〇 | [5 empty] | 延べ床面積3,000㎡以上
|  | 第3種電気主任技術者 | 選任 | ○
設備管理業務小計
設備保守業務
建築 | 自動ドア設備 | メーカーによる保守点検 | 2回/年 |  | 〇 |  |  |  | 株式会社LIXIL | メーカー点検基準に準じる 閉庁日昼間実施想定
| 電動シャッター設備 | メーカーによる保守点検 | 1回/年 |  | 〇 |  |  |  | 三和シャッター工業株式会社 | メーカー点検基準に準じる 閉庁日昼間実施想定
電気 | 自家用電気工作物 | 電気事業法に基づく点検を実施(月次(隔月)点検･年次点検) | １２回/年 | 〇 |  |  |  |  | ヤンマーエネルギーシステム 株式会社 | 年次点検：閉庁日昼間実施想定 | 1,000kVA＋非常用ディーゼル発電機225kVA
| 非常用発電機設備点検 | メーカーによる保守点検 | １回/年 |  | 〇 |  |  |  | ヤンマーエネルギーシステム 株式会社 | メーカー点検基準に準じる | 非常用ディーゼル発電機225kVA
| 太陽光発電設備点検 | 外観目視点検・動作確認・清掃 | １回/年 |  | 〇 |  |  |  | 元旦ビューティ工業株式会社 | 巡回設備点検で実施 | 太陽光電池容量30kw以上、パワーコンディショナー10kw
空調 | 空冷ヒートポンプチラー | メーカーによる保守点検 | 1回/２年 |  | ○ |  |  |  | 三菱電機株式会社 | メーカー点検基準に準じる | モジュールチラー
| 空冷ヒートポンプチラー | メーカーによる保守点検 | 1回/２年 | ○ |  |  |  |  | 三菱電機株式会社 | メーカー点検基準に準じる | ホットウォーターヒートポンプ
| 空調用ポンプ点検 | 電動機、制御機器、弁類、圧力計等各部の点検及び調整 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | テラル株式会社 | 巡回設備点検で実施 | 冷温水一次ポンプ、温水一次ポンプ、冷温水二次ポンプ
| 熱交換器点検 | 各部位の汚損・損傷・変色・異音・異臭等の点検 | 1回/年 | 〇 |  |  |  |  | アルファ・ラバル株式会社 | 巡回設備点検で実施 | SUS製プレート式熱交換器 （第2種圧力容器に該当）
| 膨張タンク設備点検 | 各部位の汚損・損傷・変色・異音・異臭等の点検 | 1回/年 | 〇 |  |  |  |  | 桑名金属工業株式会社 | 巡回設備点検で実施 | 密閉型隔膜式膨張タンク 17L
| ヘッダー設備点検 | 異常音及び異常振動の有無の点検 | 1回/年 | ○ |  |  |  |  | 株式会社多久製作所 | 巡回設備点検で実施 | 冷温水一次(住)、冷温水二次(住)、冷温水一次(還）
| 外気処理空気調和機 | 送風機、熱交換器、エリミネーター等各部の点検及び調整 | 1回/年 |  | 〇 |  |  |  | 新晃工業株式会社 |  | 冷却24kW・加湿10.0kg/h、冷却44kW・加湿17.3kg/h、冷却47kW・加湿18.5kg/h
| デシカント外気処理空気調和機設備点検 | 送風機、デシカントローラー等各部の点検及び調整 | 1回/年 |  | 〇 |  |  |  | 新晃工業株式会社 |  | 冷却81kW・加湿35.6kg/h
| 空冷式マルチパッケージ形空気調和機点検 | 室外機：電気系統、運転状態、保護機器等各部の点検及び調整 室内機：送風機、熱交換器、保安装置等各部の点検及び調整 | 2回/年 |  | ○ |  |  |  | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社
| 空冷式パッケージ形空気調和機点検 | 室外機：電気系統、運転状態、保護機器等各部の点検及び調整 室内機：送風機、熱交換器、保安装置等各部の点検及び調整 | ２回/年 |  | ○ |  |  |  | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社
| 全熱交換器点検 | 外観状況、熱交換エレメント、電気系統等各部の点検及び調整 | ２回/年 |  | ○ |  |  |  | 三菱電機株式会社
| 空調プレフィルター清掃 | プレフィルター清掃 | ４回/年 |  | ○ |  |  |  | 新晃工業株式会社 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 |  | 空気調和機、デシ空気調和機、空冷マル調和機、空冷調和機、全熱交換器
| 中性能フィルター交換 | 中性能フィルター交換 | １回/２年 |  | ○ |  |  |  | 新晃工業株式会社 |  | 空気調和機、デシ空気調和機
| フロン排出抑制法に基づく簡易点検 | 目視検査 | ４回/年 | 〇 |  |  |  |  | 三菱電機株式会社 新晃工業株式会社 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 |  | 空冷ヒートポンプチラー、空冷式マル調和機、空冷調和機
| フロン排出抑制法に基づく定期点検 | 吐出温度・圧力値の確認、電圧・電流値の確認、吸込み・吹出し温度の確認 | 1回/３年 | 〇 |  |  |  |  | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 |  | 空冷式マル調和機
| ドレンパン点検 | ビル管理法に基づく汚れ及び閉塞状況の点検 | ６回/年 | 〇 |  |  |  |  | 新晃工業株式会社 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 夏期(5月～10月)月１回実施想定 系統ごとに代表設備を点検 | 空気調和機、デシ空気調和機、空冷式マル調和機、空冷調和機
| 加湿装置点検 | ビル管理法に基づく加湿装置の点検 | ６回/年 | 〇 |  |  |  |  | 新晃工業株式会社 | 冬期(11月～4月)月１回実施想定 | 空気調和機、デシ空気調和機
| 加湿装置清掃 | ビル管理法に基づく加湿装置の清掃 | １回/年 | ○ |  |  |  |  | 新晃工業株式会社 |  | 空気調和機、デシ空気調和機
| 換気設備点検 | 外観目視点検・動作確認 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | 三菱電機株式会社 | 巡回設備点検にて実施 | 送風ファン、排気ファン、エア搬送ファン
給排水 | 加圧給水ポンプユニット | 電動機、制御機器、弁類、圧力計等各部の点検及び調整 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | テラル株式会社 | 巡回設備点検にて実施 | 40φ×65φ×280L/min×32m 32φ×50φ×180L/min×58m
| 受水槽一体型自動給水ユニット | 電動機、制御機器、弁類、圧力計等各部の点検及び調整 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | テラル株式会社 | 巡回設備点検にて実施 | 32φ×32φ×20L/min×26m
| 湧水排水ポンプ点検 | 外観状況の確認、温度調節器の確認、水漏れ等の確認 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | テラル株式会社 | 巡回設備点検にて実施 | 40φ×50L/min×6m
| 電気瞬間給湯器 | 外観状況の確認、温度調節器の確認、水漏れ等の確認 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | 株式会社日本イトミック | 事後対応 | 電気容量200V、30kw
| 電気温水器 | 外観状況の確認、温度調節器の確認、水漏れ等の確認 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | 株式会社LIXIL | 事後対応
| 屋内消火栓ポンプ | 外観状況の確認 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | テラル株式会社 | 巡回設備点検にて実施 | 50φ×50φ×180L/min×61m
| 消火用補充水槽 | 外観状況の確認 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | プレパイ工業株式会社 | 巡回設備点検にて実施 | 容量0.5㎥、800×800×1,100H
監視制御 | 中央監視制御装置 | メーカーによる保守点検 | １回/年 |  | ○ |  |  |  | 千代田計装株式会社 | メーカー点検基準に準じる | 中央監視装置 一式
| 自動制御装置 | メーカーによる保守点検 | 1回/年 |  | ○ |  |  |  | 千代田計装株式会社 | メーカー点検基準に準じる | 中央監視装置(監視点数978点) 一式
防災 | 消防設備点検 | 消防法第17条に基づく総合点検･機器点検 | ２回/年 | 〇 |  |  |  |  | ホーチキ株式会社 株式会社初田製作所 | 閉庁日昼間実施想定 | 消防設備 一式
| 非常用発電機設備点検 | 消防法第17条に基づく総合点検 | 1回/年 | 〇 |  |  |  |  | ヤンマーエネルギーシステム 株式会社 | 閉庁日昼間実施想定 | 220V、225kVA、立形直列水冷4サイクルディーゼル機関
| 地下燃料タンク漏洩 | 消防法に基づく検査報告 | 1回/３年 | 〇 |  |  |  |  | 株式会社コーキゲン |  | 地下燃料タンク 3,000L(軽油)
| 防火対象物点検 | 消防法第8条に基づく点検、報告 | 1回/年 | 〇 | [6 empty] | 建物全体の消防用設備
搬送 | エレベーター設備 | メーカーによる保守点検及び法定検査（建築基準法） | 1２回/年 | ○ |  |  |  |  | フジテック株式会社 | 閉庁日昼間実施想定、メーカー点検基準に準じる | No.1 乗用 900kg(13人乗) 60m/min 4停止 No.2 乗用 1,000kg(15人乗) 60m/min 4停止
設備保守業務小計
環境衛生管理業務
環境衛生管理 | 受水槽清掃・点検 | ビル管理法に基づく内部清掃・消毒及び水質検査、点検 | １回/年 | ○ |  |  |  |  | 株式会社ベルテクノ |  | 上水受水槽：1,300φ×4,300L、有効容量5.0㎥、1槽式
| 雑用水槽清掃・点検 | ビル管理法に基づく内部清掃、点検 | １回/年 | ○ | [6 empty] | 3.9×5.35×3H、3.77×2.6×3H、1.75×5.35×3H、3.77×4.74×3H
| 雨水貯水槽清掃点検 | 悪臭・害虫発生の有無、浮遊物及び沈殿物の有無、各種装置の作動確認 | １回/年 |  | ○ |  |  |  | 日機装エイコー株式会社 |  | 5.4×3.9×3H、3.77×2.6×3H、１.７５×5.4×3H
| 沈砂槽清掃・点検 | 悪臭・害虫発生の有無、浮遊物及び沈殿物の有無、各種装置の作動確認 | １回/年 |  | ○ | [5 empty] | 1.6×5.4×3H
| 飲料水水質検査 | ビル管理法に基づく一般11+5項目、消毒副生成物12項目検査 | 2回/年 | ○ | [6 empty] | 上水受水槽(有効容量5.0㎥)
| 雑用水水道検査 | ビル管理法に基づく大腸菌、濁度の検査 | ６回/年 | ○
| 空気環境測定 | ビル管理法に基づく乾球湿度・温球湿度・気流・炭酸ガス・一酸化炭素・浮遊粉塵を各ポイントで6回/年測定 | ６回/年 | ○ | [6 empty] | 室内8P＋外気1P
| ホルムアルデヒド測定 |  | 1回 | 〇 | [5 empty] | 初年度のみ実施（一部新庁舎施工業者にて対応） | 室内８P
| ねずみ等の防除 | ねずみ及び昆虫等の防除（IPM方式）、及び生息調査 | 2回/年 | ○
環境衛生管理業務小計
清掃業務
清掃 | 定期清掃 | 床面洗浄・WAX塗布、カーペット洗浄 | 2回/年 |  | ○
| ガラス清掃 | 窓ガラス清掃(両面) ガラス及びサッシ部の表裏両面の清掃 | 1回/年 |  | ○ | [5 empty] | 高所作業車含む
| 特別清掃 | 議場清掃 掃除機により、ごみやほこり等の清掃 | ４回/年 |  | ○ |  |  |  |  | 市議会定例会の前に実施
|  | ブラインド清掃 表裏両面を洗浄液等による洗浄・乾燥 | １回/年 |  | ○ |  |  |  |  | 閉庁日昼間実施想定
清掃業務小計
合計